|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****Детский сад общеразвивающего вида****с приоритетным направлением художественно- эстетического развития воспитанников « Золотое зёрнышко»** **с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области** 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Куйбышева, 90тел. 56-26-52, e-mail: zolotoe-1988@mail.ru**ПЛАН****мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ** **Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка** |  | Старшему инспектору ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району подполковнику внутреннейслужбы Шкуренко Е.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного и правового акта по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Необходимые мероприятия для устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1 | Неисправное состояние АПС | п.61 ППР в РФ | Заменить АКБ | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. |  |
| 2 | Дверь отделяющая пищеблок от других частей здания, с пределом огнестойкости ниже EI 30 | ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.14 СНиП | Установить дверь в пищеблок с пределом огнестойкости EI 30 | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | При поступлении финансирования |
| 3 | Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м., ширина эвакуационных выходов в свету менее 1.2м., при числе эвакуирующихся более 15 человек | ст.4,6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.16 СНиП 21-01-97\*;5.2.14 СП 1.13130.2009 | Увеличить на 30 см ширины , 10 см высоты - 6 дверных проемов | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | Невозможно согласно заключению по градостроительству и архитектуре, только тпри полной реконструкции здания |
| 4 | В помещениях с пребыванием людей до 15 человек выполнить направление открывания дверей внутрь помещений, обеспечив требуемую ширину эвакуационных путей по коридорам | п.п.6.17, 6.26,6.27 СНиП 21-01-97\* | Навесы переварить на дверях с пределом огнестойкости ниже EI 30 | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | Во время ремонтных работ в ДОУ |
| 5 | На путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем : Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2- для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и в фойе. | П. 33ППР в РФ. П.6.25\* СНиП 21-01-97\*, п.4.3.2. СП 1.13130.2009 | Демонтировать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем : Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2- для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и в фойе  | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | Во время ремонтных работ в ДОУ |
| 6 | Ширина маршей лестниц 3 типа, предназначенной для эвакуации людей для зданий класса Ф1.1 менее 1.35 | Ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.29 СНиП 21-01-97\* | Составление сметы, демонтаж и установка новой лестницы 3-го типа | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | При поступлении финансирования |
| 7 | На лестницах 3-го типа ширина проступи ступеней- менее 25 см., а высота ступеней – более 22 см. Лестницы 3 типа должны бать выполнены из негорючего материала  | Ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п.4.4.2 СП 1.13130.2009 | Составление сметы, демонтаж и установка новой лестницы 3-го типа | 15.05.2018 | Заведующий Садыкова Л.Г. | При поступлении финансирования |

